_______________________________________________

_______________________________________________

_____________________________ мекенжайы бойынша

по адресу

________________________________________________

шарттың №  _____________________________________

№  договора

№______ Техникалық талаптар                                                20 __ ж. «______»   __________________

Технические требования

«Жылу энергиясын  пайдалану ережесі» негізінде Сіздің орталық жылумен қамту жүйесіне тәуелсіз сұлба бойынша іске қосылған жылу тораптарыңызды және жылуды пайдалану жүйелерінің тұрақты жұмысын қамтамасыз ету үшін Сізге 20 __ж. «______»   __________________ дейінгі мерзімде төмендегі келесі іс-шараларды жүргізу керек/На основании «Правил пользования энергией» для обеспечения стабильной работы Ваших тепловых сетей и теплоиспользующих систем, подключенных к системе центрального теплоснабжения по независимой схеме Вам необходимо произвести в срок  нижеследующие мероприятия:

1. Жазғы кезеңде жылу жүйесі желі суымен толтырылып үнемі қысымда болуы тиіс. Жазғы кезеңде қысым айырымының реттеуіші 0, 03 МПа (3 с.бағ.м.) қысым айырымына келтірілуі тиіс/Система отопления в летний период должна быть заполнена сетевой водой и находиться под давлением. Регулятор перепада давления в летний период должен быть настроен на перепад давления  0, 03 МПа (3 м.в.ст.).

2. Қоса берілетін принциптік сұлбаға сәйкес жылу түйіні қысым және температура бойынша өлшеуіш нүктелерімен (Мем.салыстр.тексерудің таңбасы, пломбасы, жапсырғышы бар салыстырып тексерілген манометрлермен, термометрлермен) толықтырылсын/Укомплектовать тепловой пункт точками замеров по давлению и температуре (термометрами, поверенными манометрами с клеймом, пломбой или наклейкой Госповерителя) согласно прилагаемой принципиальной схеме.

3. Жылу түйіні, оның ішінде ішкі жылыту жүйесінің діңгектері жетіспейтін бекітуші-реттеуіш арматуралармен жиынтықталсын (жылу пунктінің кірмесінде болатты бекіткіш ысырмалар немесе шар тәрізді дәнекерленген крандар орнатылсын). Барлық бекітуші арматуралар (бекіткіш ысырмалар, шұралар, крандар), сондай-ақ судың нәзік тазартуының лай сүзгіші және сүзгі тексерілсін. Төсем (ернемекті жалғасудың тығыздығышы) ретінде тек қана паранитті төсемдер қолданылсын/Укомплектовать тепловой пункт, в том числе стояки внутренней системы отопления, недостающей запорно-регулирующей арматурой (на вводах в тепловой пункт установить стальные задвижки или сварные шаровые краны). Выполнить ревизию всей запорной арматуры (задвижки, вентили, краны), а также грязевиков и фильтров тонкой очистки воды. В качестве прокладок (уплотнителей фланцевых соединении) использовать только паранитовые прокладки.

4. «Астана-Теплотранзит» АҚ өкілінің қатысуымен  гидравликалық сынау жүргізілсін/Произвести гидравлические испытания в присутствии представителя АО «Астана-Теплотранзит»:

А) ішкі орамдардың желілері мен кірменің су беруші және кері ағын құбырларын 1, 25 жұмыс қысымымен, бірақ 1,6 Мпа-дан кем емес/Подающих и обратных трубопроводов ввода и внутриквартальных сетей давлением 1,25 от рабочего, но не ниже 1,6 МПа

Ә) ЫСҚ , жылыту, желдетудің (калориферлердің) жылумен алмастырғышымен жылу пунктерін 1, 25 жұмыс қысымымен/

Тепловых пунктов с теплообменниками ГВС, отопления, вентиляции (калориферов) давлением 1, 25 от рабочего;

Б)  жылыту жүйесінің ішкі контурын 1, 25 жұмыс қысымымен/Внутреннюю контура системы отопления давлением 1,25 от рабочего;

5. Дәнекерленген жылумен алмастырғыштарды химиялық әдіспен жуып шаюын, жылыту, желдету және ыстық сумен қамтудың талданатын тілікше тәрізді жылумен алмастырғыштарын нәзік щеткамен механикалық тазартуын жыл сайын орындасын/Выполнить ежегодную промывку химическим методом паяных теплообменников, механическую чистку мягкой щеткой разборных пластинчатых теплообменников отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

6. Жылуды тұтыну жүйесінің (жылыту, ЫСҚ, желдету) су беруші құбырларында дроссельдік тығырықтарды орнату үшін ернемекті айырым орындалсын. «Астана-Теплотранзит» АҚ өкілі _________________________________________ қатысуымен есептеуіш дроссельдер орнатылсын/На подающих трубопроводах систем теплопотребления (отопления, ГВС, вентиляция) выполнить фланцевый разъем для установки дроссельной шайбы. Установить расчетные дросселя (шайбы) в присутствии представителя АО «Астана-Теплотранзит».

7. ЫСҚ, жылыту, желдетудің жылумен алмастырғышының ысытылуы (тілікше санын қосу) ұлғайтылсын (қажет болған жағдайда) /Увеличить поверхность нагрева (добавление количества пластин) теплообменников ГВС, отопления, вентиляции (при необходимости).

8. Автоматтық реттеу жүйесінің автоматикаға сервистік қызмет көрсететін арнайы ұйымдармен шарт жасалсын және оның көшірмесі «Астана-Теплотранзит» АҚ-на ұсынылсын/Заключить договор со специализированной организацией на сервисное обслуживание систем автоматического регулированиятеплоснабжения и предоставить его копию в АО «Астана-Теплотранзит».

9. Құлыптары бар металл қалқандарды орнату арқылы электрлі ауа райлық реттеуіштерге (контроллерге) рұқсат етілмеген қол жеткізулерден қорғау қамтамасыз етілсін/Обеспечить защиту от несанкционированного доступа к электронно-погодным регуляторам (контроллерам) посредством установки металлических щитов с замками.

10. Жылу пункті 20   -20    ж.ж. жылыту мезгілінің температуралық кестесімен, жылу пунктінің принциптік жобалау сұлбасымен, жылуды тұтыну жүйесінің пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен жиынтықталсын. Жылу пункті құбырларының жылумен оқшаулануы, сырлануы жұмыс ортасы қозғалысының бағытын көрсететін жебе белгіленіп орындалсын/ Укомплектовать тепловой пункт температурным графиком на отопительный сезон 20   -20    г.г., проектной принципиальной схемой теплового пункта, инструкцией по эксплуатации систем теплопотребления. Выполнить теплоизоляцию, покраску трубопроводов теплового пункта с нанесением стрелок указывающих направление движения рабочей среды.

11. «Жылу желілері» ҚНжЕ нормаларына сәйкес тұтынушының балансына жататын жылу трассасындағы жылу оқшаулауының бұзылған учаскелері қалпына келтірілсін/Восстнаовить нарушенные участки теплоизоляции на теплотрассе, находящейся на балансе потребителя в соответствии с нормами СНиП «Тепловые сети».

12. Жылуды тұтыну жүйелерінде жүргізілетін жаңартылулар «Астана-Теплотранзит» АҚ-мен келісілсін/Проводимые реконструкции систем теплопотребления согласовывать с АО «Астана-Теплотранзит».

13. «Астана-Теплотранзит» АҚ өкілдерінің жылу пунктеріне  және жылуды тұтыну жүйесіне еркін кіруі қамтамасыз етілсін/Обеспечить свободный доступ на тепловые пункты и к системам теплопотребления представителей АО «Астана-Теплотранзит»

14. Жылу түйіні жылуды есепке алу жүйесімен жабдықталсын («Табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 23, 7, 11 б.) / Тепловой узел должен быть оборудован системой теплового учета (Закон Республики Казахстан  «О естественных монополиях и регулируемых рынках» статьи 23,7,11)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15. Теңгергіш клапандары орнатылсын. Теңгергіш клапандардың алдын ала реттеуі орындалсын/Установить балансировочные клапаны.Выполнить предварительную настройку балансировочных клапанов.

16. Энергияны үнемдеуші іс-шаралар орындалсын (жылу контурын, оның ішінде терезе ойықтарын шынылауын, есік және терезе ойықтарының жылытуын қалпына келтіру, кіретін есіктердің және басқалардың кері қайтып келетін серіппесін орнату) /Выполнить энергосберегающие мероприятия (восстановление теплового контура, в том числе остекление оконных проемов, утепление дверных и оконных проемов, установка возвратных пружин на входные двери и пр).

17. ПИК, ӨК, ҚТК үшін: тұрғын үйдің жылу түйінінен бөлек діңгекке қосылған тұтынушылардың тізімі ұсынылсын /Для КСК, ПК, ЖСК : предоставить список потребителей подключенных отдельным стояком от теплового узла жилого дома.

18. 2008.01.01. күннен кешіктірмей рәсімделген шекаралардың бөлу актісі ұсынылсын/Предоставить акт раздела границ, оформленный не позднее 01.01.2008г.

19. Жылыту мезгілі басталғанаға дейін 20_ - 20_ ж.ж. жылыту мезгіліне енгізілмейтін жылумен тұтыну жүйесінің екі жақты істен ажырату актісі рәсімделсін/До начало отопительного сезона оформить двухсторонний акт отключения систем теплопотребления, которые не будут включены в отопительный сезон.

20. Жоғарыда көрсетілген жұмыстар орындалғаннан кейін және орындалған жұмыстар актісі рәсімделгеннен кейін (жұмыстар түрлері бойынша барлық қолдар қойылып), оның 2-ші данасы, сондай-ақ Дайындық паспортының 2-ші данасы және Жүйені толтыру туралы актінің 2-ші данасы «Астана-Теплотранзит» АҚ-на жіберілсін/После выполнения вышеуказанных работ и оформления Акта выполненных работ (с получением всех росписей по видам работ), направить его 2-ой экземпляр, а также 2-ой экземпляр Паспорта готовности и 2-ой экземпляр Акта о заполнении системы в АО «Астана-Теплотранзит».

21. Жылытудың ішкі жүйесі бойынша ескертулер / Замечания по внутренней системе отопления ________________________ ___________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22. Жылу трассасы бойынша ескертулер /Замечания по теплотрассе:_________________________________________________   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«Астана-Теплотранзит» АҚ жоғарыда аталған іс-шаралар көрсетілген мерзімде орындалмаған жағдайда, Сіздің жылуды тұтыну жүйелеріңіз 20__ - 20__ж.ж. жылыту мерзімінде іске жіберілмейтіні туралы  ескертеді/ АО «Астана-Теплотранзит» предупреждает Вас, что при невыполнении вышеперечисленных мероприятий в указанный срок запуск Вашей системы теплопотребления в отопительный сезон осуществлен не будет.

Жылумен тұтыну жүйесінің іске жіберу кезінен бастап Сізге 3-5 тәулік ішінде «Астана-Теплотранзит» АҚ өкілінің қатысуымен жылуды тұтынудың автоматты реттеу жүйесінің пайдалануға жіберу актісін рәсімдеп, автоматтау құрылғысын қалпына келтіруіңіз қажет/В течение 3-5 суток с момента запуска систем теплопотребления Вам необходимо выполнить настройку средств автоматизации с оформлением акта допуска в эксплуатацию систем автоматического регулирования теплоснабжения в присутствии представителя АО «Астана-Теплотранзит»

Шарттың тармақтарын және Жылу энергиясын пайдалану ережелерін бұзғаныңыз үшін Сізге қосымша есептеулер жүргізіледі/ За нарушение пунктов договора и Правил пользования тепловой энергией  Вам будут выставлены дополнительные начисления.

Тұтынушыларды есепке алу және реттеу қызметінің бастығы _______________________

Начальник службы наладки и учета потребителей

Тұтынушыларды есепке алу және реттеу қызметінің инженері __________________________________

Инженер участка службы наладки и учета потребителей

Тұтынушыларды есепке алу және реттеу қызметінің технигі ____________________________________

Техник службы наладки и учета потребителей

Абонент өкілі ________________________________________________________________________________

Представитель абонента                                (аты-жөні, лауазымы, қолы/ Ф.И.О.,должность, роспись)

Берілген күні  __________________

Дата выдачи